| ИП Павлов Петр Петрович Юр. и почтовый адрес: 664033, РФ, Иркутская обл; г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 297 А, оф. 4; эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287; сот.тел.: 8 902 761-74-45 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: Администрация Заларинского МО Глава Заларинского МО ________________ / Орноев В.С. / «______» _______________ 2025 г. | Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Павлов Петр Петрович ________________/ Павлов П.П. / «______» ______________ 2025 г. |

Актуализированная схема теплоснабжения

Заларинского муниципального образования

Заларинского района Иркутской области

(утверждаемая часть)

Иркутск, 2025

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	6

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	7

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	16

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	16

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	24

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	28

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	33

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	37

8. Перспективные топливные балансы	38

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	43

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	54

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	56

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	56

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	57

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	57

15. Ценовые (тарифные) последствия	66

Состав Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Актуализированная схема теплоснабжения Заларинского муниципального образования Заларинского района Иркутской области (утверждаемая часть) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 4-22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с действующими изменениями на дату составления схемы). |
| 2 | Актуализированная схема теплоснабжения Заларинского муниципального образования Заларинского района Иркутской области (обосновывающие материалы) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 23-90 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с действующими изменениями на дату составления схемы). |
| 3 | Актуализированная схема теплоснабжения Заларинского муниципального образования Заларинского района Иркутской области (ПРИЛОЖЕНИЯ) | Книга с картами-схемами, таблицами, предоставленной и справочной информацией. |

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Настоящая книга – Актуализированная схема теплоснабжения (утверждаемая часть)  – является составной частью Актуализированной схемы теплоснабжения Заларинского муниципального образования Заларинского района Иркутской области (далее просто Схема) пгт. Залари. Полный состав Схемы указан выше. Расчётный срок Схемы - 2032 г.

Настоящая работа выполнена в рамках актуализации Схемы теплоснабжения пгт. Залари. Основанием для выполнения Схемы является договор № СТ-12/25  от 26.02.2025 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения пгт. Залари являются:

Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.

Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.

- Объектом исследования является схема теплоснабжения пгт. Залари.

- Технической базой для выполнения данной работы являются:

- Генеральный план развития поселения;

- Проектная и исполнительная документация по объектам систем теплоснабжения;

- Эксплуатационная документация (расчётные темп. графики, гидравл. режимы, данные по тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

Данные учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии;

Документы по хозяйственной и финансовой деятельности;

Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2022 г., расчётный срок - 2032 г.) [12], утвержденная схема теплоснабжения [13].

Схема разработана с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet.

Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселения

пгт. Залари расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали, через него проходит автомобильная дорога федерального значения М-53 "Красноярск-Иркутск" (195 км от г. Иркутск по железной дороге и 202 км - по автомобильной)  пгт. Залари является единственным населённым пунктом и административным центром рассматриваемого муниципального образования.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области численность населения  пгт. Залари на 01.01.2025 г. составляет 9879 человек.  Решениями генерального плана [12] к 2032г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования.

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время железнодорожным и автомобильным транспортом. Ближайшим городом является г. Зима (60 км по автодороге).

На территории пгт. Залари имеется централизованное теплоснабжение. Потребителями тепла являются жилые дома, многоквартирные жилые дома, здания общественно-деловой сферы посёлка.

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 673 га (83 % общей застройки поселения).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 14.7 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юр. лицам в поселении относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных  отходов (ТКО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы централизованного теплоснабжения рассматриваемого поселения.

Локальные централизованные системы, которые обеспечивают теплоснабжение только производственных объектов, в данной работе не рассматриваются.

Климат

Климат пгт. Залари резко-континентальный. По представленным данным генплана [12], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Минимальная  температура самого холодного месяца - -51°С.  Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -38°С. Продолжительность отопительного сезона - 237 дн.

Климатические характеристики для пгт. Залари, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены в табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики пгт. Залари

| Город | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  | Расч. скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (по СНиП) |  | Расч. проект. |  | Сред за отоп. Пер | Сред. Лето | Сред. год | Абс |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  |  | Min |  |
| Зима (с 25.06.2021) | 237 | -38 | -27 | -9.4 | 14.5 | -0.6 | -51 | 1.5 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тср.мес, °С | -21.6 | -18 | -8.5 | 1.8 | 9.6 | 16 | 18.4 | 15.5 | 8.4 | 0.1 | -10.4 | -18.7 |

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Площадь строительных фондов с централизованным теплоснабжением и их приросты в рассматриваемых системах представлены в табл.1.1 в группировке по типам зданий.

В перспективе к рассматриваемым системам теплоснабжения планируется подключить:

• система ТС "ЗМЗ" - 2 зд. (2400 м2): жилые - 1 зд. (1800 м2), нежилые - 1 зд. (600 м2);

• система ТС "ДПМК" - 2 зд. (1730 м2): жилые - нет, нежилые - 2 зд. (1730 м2);

• система ТС "МПМК" - 2 зд. (901.7 м2): жилые - нет, нежилые - 2 зд. (901.7 м2);

• система ТС "ЦРБ" - 1 зд. (1200 м2): жилые - нет, нежилые - 1 зд. (1200 м2);

• другие системы ТС - перспективных потребителей нет.

В перспективе в рассматриваемых системах теплоснабжения отключать потребителей не планируется.

На расчетный срок Схемы общий прирост отапливаемой площади (с учетом подключаемых зданий) составит:

• система ТС "ЗМЗ" - 2400 м2: жилые - 1800 м2, нежилые - 600 м2;

• система ТС "ДПМК" - 1730 м2: жилые - нет, нежилые - 1730 м2;

• система ТС "МПМК" - 901.7 м2: жилые - нет, нежилые - 901.7 м2;

• система ТС "ЦРБ" - 1200 м2: жилые - нет, нежилые - 1200 м2;

• другие системы ТС - приростов отапливаемой площади не планируется.

Прогнозируемые объёмы потребления тепловой энергии (мощности) потребителей представлены ниже в табл. 1.2, табл. 1.3, и табл. 1.4.

Для вышеуказанных перспективных объектов тепловая нагрузка   рассчитывалась исходя из их строительных характеристик (отапливаемых площадей и строительных объемов). При выдаче технических условий на подключение, значения тепловых нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить. В качестве базового уровня потребления принят 2024г.

В перспективе подключаемая тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения составит:

• система ТС "ЗМЗ" - 0.23 Гкал/ч: жилые - 0.14 Гкал/ч, нежилые - 0.09 Гкал/ч;

• система ТС "ДПМК" - 1.6 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 1.6 Гкал/ч;

• система ТС "МПМК" - 0.22 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.22 Гкал/ч;

• система ТС "ЦРБ" - 0.08 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.08 Гкал/ч;

• другие системы ТС - перспективной тепловой нагрузки нет.

В перспективе в рассматриваемых системах теплоснабжения отключаемой тепловой нагрузки нет.

На расчетный срок Схемы общий прирост тепловой нагрузки  (с учетом подключаемых зданий) составит:

• система ТС "ЗМЗ" - 0.23 Гкал/ч: жилые - 0.14 Гкал/ч, нежилые - 0.09 Гкал/ч;

• система ТС "ДПМК" - 1.6 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 1.6 Гкал/ч;

• система ТС "МПМК" - 0.22 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.22 Гкал/ч;

• система ТС "ЦРБ" - 0.08 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.08 Гкал/ч;

• другие системы ТС - приростов тепловой нагрузки не планируется.

Объёмы потребления теплоносителя и их перспективные приросты представлены ниже в разделе 3.

Табл. 1.1

| Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| система ТС "ЗМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "ЗМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  |  | 1800 |  | 600 |  |  |  |  | 2400 |
| жилые |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  | 1800 |
| нежилые |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Общая площадь, всего | 41405 | 41405 | 41405 | 41405 | 43205 | 43205 | 43805 | 43805 | 43805 | 43805 | 43805 |  |
| жилые | 19104 | 19104 | 19104 | 19104 | 20904 | 20904 | 20904 | 20904 | 20904 | 20904 | 20904 |  |
| нежилые | 22301 | 22301 | 22301 | 22301 | 22301 | 22301 | 22901 | 22901 | 22901 | 22901 | 22901 |  |
| система ТС "ДПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "ДПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  | 980 |  | 750 |  |  |  |  |  | 1730 |
| нежилые |  |  |  | 980 |  | 750 |  |  |  |  |  | 1730 |
| Общая площадь, всего | 24904 | 24904 | 24904 | 25884 | 25884 | 26634 | 26634 | 26634 | 26634 | 26634 | 26634 |  |
| жилые | 21170 | 21170 | 21170 | 21170 | 21170 | 21170 | 21170 | 21170 | 21170 | 21170 | 21170 |  |
| нежилые | 3734 | 3734 | 3734 | 4714 | 4714 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 | 5464 |  |
| система ТС "РПС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "РПС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь, всего | 18420 | 18420 | 18420 | 18420 | 18420 | 18420 | 18420 | 18420 | 18420 | 18420 | 18420 |  |
| жилые | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 |  |
| нежилые | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 |  |
| система ТС "МПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "МПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  | 750 | 152 |  |  |  |  |  |  |  | 902 |
| нежилые |  |  | 750 | 152 |  |  |  |  |  |  |  | 902 |
| Общая площадь, всего | 3787 | 3787 | 4537 | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 |  |
| жилые | 3787 | 3787 | 3787 | 3787 | 3787 | 3787 | 3787 | 3787 | 3787 | 3787 | 3787 |  |
| нежилые |  |  | 750 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |  |
| система ТС "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  | 1200 |
| нежилые |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  | 1200 |
| Общая площадь, всего | 9641 | 9641 | 9641 | 9641 | 10841 | 10841 | 10841 | 10841 | 10841 | 10841 | 10841 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 9641 | 9641 | 9641 | 9641 | 10841 | 10841 | 10841 | 10841 | 10841 | 10841 | 10841 |  |
| система ТС "ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь, всего | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 |  |

Табл. 1.2

| Перечень и характеристики подключаемых в перспективе потребителей ТС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы потребителей, обозначение | Название, адрес | Год подкл. | Площ, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
|  |  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВС | Всего |
| Всего |  |  | 6232 | 2.04 | 0.08 |  | 2.13 |
| сеть ТС "ЗМЗ" |  |  | 2400 | 0.23 |  |  | 0.23 |
| жилой |  |  | 1800 | 0.14 |  |  | 0.14 |
| Ра/1 | Рабочая, 1 | 2028 | 1800 | 0.14 |  |  | 0.14 |
| нежилой |  |  | 600 | 0.09 |  |  | 0.09 |
| Зал_Единоборств | Рабочая, | 2030 | 600 | 0.09 |  |  | 0.09 |
| сеть ТС "ДПМК" |  |  | 1730 | 1.60 |  |  | 1.60 |
| нежилой |  |  | 1730 | 1.60 |  |  | 1.60 |
| ДС Новый | К-Маркса, | 2027 | 980 | 0.07 |  |  | 0.07 |
| Новый ДШИ | Никольская, 4 | 2029 | 750 | 1.53 |  |  | 1.53 |
| сеть ТС "МПМК" |  |  | 902 | 0.14 | 0.08 |  | 0.22 |
| нежилой |  |  | 902 | 0.14 | 0.08 |  | 0.22 |
| ДС новый | 2-я Советская, 3 | 2026 | 750 | 0.14 | 0.08 |  | 0.22 |
| сеть ТС "ЦРБ" |  |  | 1200 | 0.08 |  |  | 0.08 |
| нежилой |  |  | 1200 | 0.08 |  |  | 0.08 |
| Роддом (новый) | Родильное отделение, Рокоссовского, | 2028 | 1200 | 0.08 |  |  | 0.08 |

Табл. 1.3

| Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| система ТС "ЗМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "ЗМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.23 |
| жилые |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 0.14 |
| нежилые |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 |
| Тепловая нагрузка, всего | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.40 | 3.40 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  |
| жилые | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |
| нежилые | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  |
| система ТС "ДПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "ДПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  | 0.07 |  | 1.53 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| нежилые |  |  |  | 0.07 |  | 1.53 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| Тепловая нагрузка, всего | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.58 | 2.58 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |
| жилые | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |  |
| нежилые | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |
| система ТС "РПС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "РПС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, всего | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |
| жилые | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |
| нежилые | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |
| система ТС "МПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "МПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| нежилые |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| Тепловая нагрузка, всего | 0.30 | 0.30 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |
| жилые | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |
| нежилые |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |
| система ТС "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| нежилые |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| Тепловая нагрузка, всего | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |
| система ТС "ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, всего | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |

Табл. 1.4

| Тепловое потребление (полезный отпуск) и его перспективный прирост, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| система ТС "ЗМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "ЗМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  |  | 404 |  | 238 |  |  |  |  | 642 |
| жилые |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  |  |  | 404 |
| нежилые |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |
| Полезный отпуск, всего | 9192 | 9192 | 9192 | 9192 | 9595 | 9595 | 9834 | 9834 | 9834 | 9834 | 9834 |  |
| жилые | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 5294 | 5294 | 5294 | 5294 | 5294 | 5294 | 5294 |  |
| нежилые | 4301 | 4301 | 4301 | 4301 | 4301 | 4301 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 |  |
| система ТС "ДПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "ДПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  | 182 |  | 4093 |  |  |  |  |  | 4275 |
| нежилые |  |  |  | 182 |  | 4093 |  |  |  |  |  | 4275 |
| Полезный отпуск, всего | 7188 | 7188 | 7188 | 7370 | 7370 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 |  |
| жилые | 4591 | 4591 | 4591 | 4591 | 4591 | 4591 | 4591 | 4591 | 4591 | 4591 | 4591 |  |
| нежилые | 2597 | 2597 | 2597 | 2779 | 2779 | 6872 | 6872 | 6872 | 6872 | 6872 | 6872 |  |
| система ТС "РПС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "РПС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 |  |
| жилые | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |  |
| нежилые | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 |  |
| система ТС "МПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "МПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 |
| нежилые |  |  | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 |
| Полезный отпуск, всего | 852 | 852 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |  |
| жилые | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |  |
| нежилые |  |  | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |  |
| система ТС "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  | 231 |
| нежилые |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  | 231 |
| Полезный отпуск, всего | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 |  |
| система ТС "ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть ТС "ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск, всего | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |  |

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы расчётной и располагаемой тепловой мощности рассматриваемых  котельных пгт. Залари представлены в табл. 2.1.

Из представленной таблицы следует, что с учетом перспективной нагрузки  и с учетом выполнения всех запланированных мероприятий на  расчетный срок Схемы в котельных пгт. Залари будет отмечаться достаточный резерв тепловой мощности.

Даже с учётом превышения вероятных ростов тепловых нагрузок, перспективной тепловой мощности котельных будет достаточно на расчетный срок Схемы для полного обеспечения теплом всех потребителей при любом темпе прироста тепловых нагрузок.

Табл.  2.1

| Существующие и Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| система ТС "ЗМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная "ЗМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощности всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.23 |
| - потери в сетях |  |  |  |  | 0.003 |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.004 |
| - потребители |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.23 |
| Расчетная мощность | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.89 | 3.89 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |
| - собст. нужды | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |
| - потери в сетях | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |
| - потребители | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.40 | 3.40 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  |
| Располагаемая мощность теплоисточника | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |
| - прирост распол. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.11 | 5.11 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |  |
| % | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |
| система ТС "ДПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная "ДПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощности всего, в т.ч.: |  |  |  | 0.07 |  | 1.63 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| - потери в сетях |  |  |  | 0.003 |  | 0.097 |  |  |  |  |  | 0.100 |
| - потребители |  |  |  | 0.07 |  | 1.53 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| Расчетная мощность | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.94 | 2.94 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |  |
| - собст. нужды | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |
| - потери в сетях | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |  |
| - потребители | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.58 | 2.58 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |
| Располагаемая мощность теплоисточника | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |
| - прирост распол. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.46 | 2.46 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |
| % | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| система ТС "РПС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная "РПС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Убыль расч. мощности всего, в т.ч.: |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| - собст. нужды |  |  |  | 0.063 |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| Расчетная мощность | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  |
| - собст. нужды | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |
| - потребители | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |
| Располагаемая мощность теплоисточника | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |
| - прирост распол. мощн. |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |
| % | -31 | -31 | -31 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
| система ТС "МПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная "МПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Убыль расч. мощности всего, в т.ч.: |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| - собст. нужды |  |  |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| Прирост расч. мощности всего, в т.ч.: |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |
| - потери в сетях |  |  | 0.047 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.047 |
| - потребители |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| Расчетная мощность | 0.34 | 0.34 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |
| - собст. нужды | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |
| - потребители | 0.30 | 0.30 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |
| Располагаемая мощность теплоисточника | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |
| - прирост распол. мощн. |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |
| % | 44 | 44 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| система ТС "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощности всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| - потери в сетях |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  | 0.003 |
| - потребители |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| Расчетная мощность | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |
| - собст. нужды | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - потери в сетях | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| - потребители | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |
| Располагаемая мощность теплоисточника | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |
| - прирост распол. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |
| % | 36 | 36 | 36 | 36 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |
| система ТС "ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная "ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная мощность | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |
| - собст. нужды | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - потери в сетях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - потребители | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |
| Располагаемая мощность теплоисточника | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |
| - прирост распол. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |
| % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |  |

# Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Подпитка тепловых сетей рассматриваемых систем теплоснабжения пгт. Залари осуществляется водой хозяйственно-питьевого назначения.

Во всех рассматриваемых системах теплоснабжения  ГВС отсутствует

Даже при вероятном  подключении перспективных тепловых потребителей  по открытой, а не закрытой схеме ГВС (а этого требует закон о теплоснабжении), перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемых системах будет незначительно (менее 1 т/ч). При закрытой схеме подключения, соответственно менее 0.1 т/ч.

Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя (относительно базовых значений) в перспективных системах теплоснабжения представлена в табл. 3.1.

В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия «открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. Согласно новых положений законодательства, перевод открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен осуществляться на основе   оценки экономической эффективности соответствующих мероприятий по  переводу. Оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения представлена ниже в главе 9.

Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых  системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосетей уменьшится.

Табл. 3.2

| Существующие и Перспективные балансы максимальных часовых расходов подпиточной воды, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| система ТС "ЗМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная "ЗМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.02 |
| - утечки в сетях |  |  |  |  | 0.001 |  | 0.000 |  |  |  |  | 0.00 |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.02 |
| Подпитка всего | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |
| - утечки в сетях | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |
| - утечки в зданиях | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |
| Располагаемый расход подпиточной воды | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 |  |
| % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
| система ТС "ДПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная "ДПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки всего, в т.ч.: |  |  |  | 0.01 |  | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| - утечки в сетях |  |  |  | 0.001 |  | 0.126 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| - утечки в зданиях |  |  |  | 0.01 |  | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| Подпитка всего | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |
| - утечки в сетях | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |
| - утечки в зданиях | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |
| Располагаемый расход подпиточной воды | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  |
| % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |
| система ТС "РПС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная "РПС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка всего | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |
| - утечки в сетях | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |
| - утечки в зданиях | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |
| Располагаемый расход подпиточной воды | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |
| % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
| система ТС "МПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная "МПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки всего, в т.ч.: |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |
| - утечки в сетях |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| - утечки в зданиях |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| Подпитка всего | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |
| - утечки в сетях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| - утечки в зданиях | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| Располагаемый расход подпиточной воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |
| система ТС "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| - утечки в сетях |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| Подпитка всего | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |
| - утечки в сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| - утечки в зданиях | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |
| Располагаемый расход подпиточной воды | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |  |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| система ТС "ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная "ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка всего | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |
| - утечки в сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| - утечки в зданиях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| Располагаемый расход подпиточной воды | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

# Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

## Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Представленный анализ и выводы по системам теплоснабжения пгт. Залари указывают на целесообразность рассмотрения наиболее эффективного перспективного сценария (варианта) развития для  каждой из  рассматриваемых систем: «Поддержание нормальной работоспособности и эффективности системы теплоснабжения с проведением необходимых для этого текущих и капитальных ремонтов оборудования».

Предполагается, что в котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы котельных.

Среди других теоретически возможных вариантов развития существующих  систем теплоснабжения можно отметить вариант теплоснабжения от электрокотельных  и строительство котельных на газе.

Вариант строительства электрокотельных «не проходит» по причине значительной существующей и перспективной стоимости электроэнергии.

Согласно Генеральному плану, развитие сети централизованного газоснабжения в поселении на расчетный срок не предусматривается,  поэтому «газовый вариант» в данной работе рассматривать нецелесообразно.

При любом варианте развития для повышения эффективности и надежности работы котельных необходимы следующие мероприятия:

- Обследование систем газовоздушных трактов  котельных на предмет устранения мест сверхнормативных присосов;

- Реализация мероприятий по увеличению располагаемой тепловой мощности котельных;

- Установка недостающих приборов учёта выработки тепловой энергии;

- Восстановление штатных КИПиА;

- Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельных.

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

На момент написания данного отчета имелась утверждённая схема теплоснабжения по рассматриваемому поселению. Выполненный анализ актуализированной схемы теплоснабжения показал, что приоритетным сценарием  (вариантом) развития систем теплоснабжения пгт. Залари будет вариант «Поддержания нормальной работоспособности и эффективности систем  теплоснабжения с проведением необходимых для этого текущих и капитальных ремонтов оборудования». Обоснованием этого сценария является обособленное расположение рассматриваемых систем теплоснабжения и отсутствие в рассматриваемом поселении более дешевых видов топлива, по сравнению с используемым углем. Эти  условия подтверждаются специалистами теплоснабжающих организаций и Администрацией поселения.

## Мероприятия по нивелированию выявленных угроз и сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

На момент актуализации данной Схемы теплоснабжения не было утвержденных методических указаний по:

- установлению исчерпывающего (нормативного) перечня событий, приводящих к долговременным отказам источников теплоснабжения и тепловых сетей;

- установлению нормативного максимального времени восстановления отказавшего объекта;

- выполнению расчета допустимого времени функционирования систем централизованного теплоснабжения в нерасчетных условиях на основе разработанной тепло-гидравлической (электронной) модели с неустановившимися (изменяющимися) условиями теплоснабжения потребителей;

- разработке мероприятий, обеспечивающих живучесть (выживаемость) системы теплоснабжения на время долговременного отказа источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Разработку мероприятий по резервированию оборудования источников тепловой энергии или тепловых сетей, позволяющих осуществить теплоснабжение потребителей в случае долговременного отказа, с расчетом показателя живучести систем централизованного теплоснабжения можно выполнить на основе моделирования  гидравлических режимов при отказах систем теплоснабжения.  При этом, эффективное моделирование может быть осуществлено только при функционирующей (откалиброванной) теплогидравлической (электронной) модели системы централизованного теплоснабжения, содержащей достоверную информацию по потребителям (тепловые нагрузки, узлы ввода с запорно-регулирующей арматурой и  теплосчетчиками и т.д.) и участкам тепловых сетей (диаметр труб, тип прокладки, теплоизоляция, год ввода и т.д.).  Моделирование  гидравлических режимов по рассматриваемым системам теплоснабжения выполнялось на основе предоставленной рабочей информации по потребителям и участкам тепловых сетей.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, расследует причины аварийных ситуаций, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении" (вместе с "Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении» и приводит  следующие сценарии развития аварий:

а) прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей.

В системах теплоснабжения пгт. Залари в прошедшем отопительном сезоне отсутствовали ситуации аварийного характера. Прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии, превышающих 24 часа, не зафиксированы. В тепловых сетях наблюдались утечки, которые были устранены в период до 4 часов. Утечки, на устранение которых затрачено более 4 часов, являются потенциальной угрозой и должны учитываться при определении фактических показателей надежности в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжения.

По результатам моделирования и оценки надежности теплоснабжения пгт. Залари предлагаются мероприятия по нивелированию выявленных угроз,  в том числе:

А) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.

В целях выполнения этого мероприятия предлагается:

- во всех котельных: капитальный ремонт котлов и вспомогательного оборудования, замена запорно-регулирующей арматуры в тепловых схемах.

Б) установка резервного оборудования.

Установка и поддержание в рабочем состоянии резервного оборудования предусмотрена при строительстве и реконструкции источников тепловой энергии в соответствии со строительными нормами и правилами. В рассматриваемых котельных имеется основное резервное оборудование и установка дополнительного резервного оборудования не требуется.

В) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

В рассматриваемом поселении данное мероприятие не требуется.

Г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения.

Рассматриваемые котельные и их системы теплоснабжения находятся обособлено, поэтому взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов не требуется.

Д) установка баков-аккумуляторов (баков запаса).

Баки запаса исходной воды для подпитки тепловых сетей на нужды горячего водоснабжения и восполнения нормативных утечек теплоносителя, на случай временного прекращения водоснабжения имеются во всех рассматриваемых котельных.

Е) обеспечение источников тепловой энергии аварийно-резервным топливом  (см.  раздел 10 настоящей Схемы теплоснабжения).

Ж) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей предусмотрена в разделе 8 пункт 8.3. настоящей Схемы теплоснабжения.

Согласно утвержденному «Порядку ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения…»  пгт. Залари, необходимость введения аварийных ограничений по отпуску тепловой энергии  может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источнике тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (водогрейного котла или другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки, а также прекращение подачи воды на источники тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

# Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учёта тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.

В рассматриваемых системах теплоснабжения в существующем состоянии и в перспективе будет централизованное теплоснабжение.

## Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории пгт. Залари источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на территории пгт. Залари не предполагается.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

В перспективе увеличения зоны действия рассматриваемых котельных путём включения в них зон действия других существующих источников тепловой энергии не предполагается.

## Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В перспективе в границах пгт. Залари вывод из эксплуатации существующих котельных не предполагается.

## Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно  групповое подключение таких домов к централизованному теплоснабжению через групповые ЦТП.

## Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Теплоснабжение производственных предприятий на территории пгт. Залари производится обособленно и в данном проекте не рассматривается.

## Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем  теплоснабжения представлены выше в разделе 2 Схемы. В перспективе в пгт. Залари будут работать существующие котельные. Распределение объёмов тепловой нагрузки между рассматриваемыми  теплоисточниками не планируется.

## Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 (далее Методические указания), расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определять для каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой зоны теплоснабжения до ближайшего источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Тiкп,нп, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Тiкп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

Тiотэ = НВВiотэ / Qi, руб/Гкал,

Где:

НВВiотэ - необходимая валовая выручка источников тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источников тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источников тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.Гкал.

Удельную стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как:

Тiпер = НВВiпер / Qiс, руб/Гкал,

Где:

НВВiпер - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;

Qiс - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.

Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как:

Тiкп = Тiотэ + Тiпер = НВВiотэ / Qi + НВВiпер / Qiс , руб/Гкал,

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

Тiкп,нп.им= (НВВiотэ + НВВiотэ) / (Qi + Qiнп.им) +

+ (НВВiпер + НВВiпер)/ (Qiс + Qiснп), руб/Гкал,

Где:

НВВiотэ - дополнительная необходимая валовая выручка источников тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источников тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс.руб.;

Qiнп.им- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источников тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал;

НВВiпер  - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб;

Qiснп.им - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.

Значения НВВ и другие параметры, необходимые для расчетов (тарифы на топливо, электроэнергию и т.п.), ТСО, к зонам теплоснабжения которых в настоящем разделе рассматривается вопрос подключения перспективных потребителей, должны приниматься в соответствии с утвержденными параметрами финансово-хозяйственной деятельности. Расчет изменения НВВ ТСО при подключении перспективных потребителей осуществляется в соответствии с приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Полный набор необходимых для расчета технико-экономических показателей систем теплоснабжения пгт. Залари  не предоставлен.

В перспективе изменение протяженностей и максимальных радиусов тепловых сетей составит:

• сеть ТС "ЗМЗ": протяж. +65 м (+1.6%), макс. радиус 0 м (0%);

• сеть ТС "ДПМК": протяж. +947 м (+20.6%), макс. радиус +122 м (+13.5%);

• сеть ТС "РПС": протяж. 0 м (0%), макс. радиус 0 м (0%);

• сеть ТС "МПМК": протяж. +962 м (+64.9%), макс. радиус +806 м (+ 4.3 раза);

• сеть ТС "ЦРБ": протяж. +52 м (+6.4%), макс. радиус 0 м (0%);

• сеть ТС "ООШ": протяж. 0 м (0%), макс. радиус 0 м (0%).

## Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться 4-мя котельными:  «ЗМЗ», «ДПМК», «МПМК» и «ЦРБ».

Строительства других источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

## Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

На территории пгт. Залари источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

## Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединённой тепловой нагрузке

При реализации любого из вариантов развития режимы загрузки котельных   почти не изменятся и будут соответствовать существующим режимам.

В перспективе (при существующих условиях работы систем) температурный график подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры рекомендуется привести в соответствие с нормативом (95/70 ºС).

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности не требуется. При наличии по факту потребителей с недостаточной тепловой нагрузкой необходимо проведение дополнительного обследования участков тепловых сетей до этих потребителей с уточнением: диаметров труб наружных сетей, местных сопротивлений в сетях и внутренних системах отопления зданий.

Перспективные схема теплоснабжения представлена в прил. 2.2.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Почти все перспективные тепловые потребители пгт. Залари находятся в зонах  максимального радиуса теплоснабжения от рассматриваемых котельных. По мере ввода новых потребителей будет выполняться их подключение от существующих и новых магистральных трубопроводов тепловых сетей, с учетом наличия необходимых условий: свободной мощности котельной, достаточной пропускной способности трубопроводов.

Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.2.

Протяжённости перспективных (новых) участков в 2-х трубном исполнении (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в Табл. 6.1. и Табл. 6.2.

Табл. 6.3

| Перспективные участки ТС по группам диаметров труб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ТС, группа, диаметр труб | Протяженность участков, м |  |  |  |  |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего |  | 2026 |  |  | 2026 |
| система ТС "ЗМЗ" |  | 65 |  |  | 65 |
| сеть ТС "ЗМЗ" |  | 65 |  |  | 65 |
| новые 2028г |  | 42 |  |  | 42 |
| 76 |  | 42 |  |  | 42 |
| новые 2030г |  | 22 |  |  | 22 |
| 57 |  | 22 |  |  | 22 |
| система ТС "ДПМК" |  | 947 |  |  | 947 |
| сеть ТС "ДПМК" |  | 947 |  |  | 947 |
| новые 2027г |  | 52 |  |  | 52 |
| 76 |  | 52 |  |  | 52 |
| новые 2029г |  | 895 |  |  | 895 |
| 159 |  | 279 |  |  | 279 |
| 219 |  | 617 |  |  | 617 |
| система ТС "МПМК" |  | 962 |  |  | 962 |
| сеть ТС "МПМК" |  | 962 |  |  | 962 |
| новые 2026г |  | 654 |  |  | 654 |
| 100 |  | 654 |  |  | 654 |
| новые 2027г |  | 308 |  |  | 308 |
| 159 |  | 308 |  |  | 308 |
| система ТС "ЦРБ" |  | 52 |  |  | 52 |
| сеть ТС "ЦРБ" |  | 52 |  |  | 52 |
| новые 2028г |  | 52 |  |  | 52 |
| 70 |  | 52 |  |  | 52 |

Табл. 6.4

| Перспективные участки ТС по группам годов реконструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ТС, диаметр труб | Протяженность участков, м |  |  |  |  |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего |  | 2026 |  |  | 2026 |
| система ТС "ЗМЗ" |  | 65 |  |  | 65 |
| сеть ТС "ЗМЗ" |  | 65 |  |  | 65 |
| новые |  | 65 |  |  | 65 |
| 2028 |  | 42 |  |  | 42 |
| 2030 |  | 22 |  |  | 22 |
| система ТС "ДПМК" |  | 947 |  |  | 947 |
| сеть ТС "ДПМК" |  | 947 |  |  | 947 |
| новые |  | 947 |  |  | 947 |
| 2027 |  | 52 |  |  | 52 |
| 2029 |  | 895 |  |  | 895 |
| система ТС "МПМК" |  | 962 |  |  | 962 |
| сеть ТС "МПМК" |  | 962 |  |  | 962 |
| новые |  | 962 |  |  | 962 |
| 2026 |  | 654 |  |  | 654 |
| 2027 |  | 308 |  |  | 308 |
| система ТС "ЦРБ" |  | 52 |  |  | 52 |
| сеть ТС "ЦРБ" |  | 52 |  |  | 52 |
| новые |  | 52 |  |  | 52 |
| 2028 |  | 52 |  |  | 52 |

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах пгт. Залари не предполагается.

## Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не требуется. На расчётный срок Схемы в рассматриваемом поселении источниками централизованного теплоснабжения будут все  рассматриваемые котельные.

## Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (более 30 лет), их протяженности (всего 86 м) представлены в Табл. 6.3. В перспективе предполагается перекладка таких участков тепловых сетей.

Табл. 6.5

| Протяженность ветхих участков тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ТС, год прокладки, диаметр труб | Протяженность участков, м |  |  |  |  | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего |  | 86 |  |  | 86 |  |
| сеть ТС "ЗМЗ" |  | 86 |  |  | 86 |  |
| 1989 |  | 86 |  |  | 86 |  |
| 50 |  | 45 |  |  | 45 | 1974 |
| 65 |  | 23 |  |  | 23 | 1959 |
| 100 |  | 18 |  |  | 18 | 1924 |

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемых системах в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов.

Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения и обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

В целях выявления потенциальных угроз для работы системы теплоснабжения, эксплуатирующими организациями должны выполняться комплексы мер, предусмотренные «Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» от 13 ноября 2024 года № 2234, в том числе проведение испытаний системы теплоснабжения на прочность (по окончании отопительного сезона, перед началом отопительного сезона), весенне-осенних осмотров оборудования системы теплоснабжения, составления и выполнения планов ремонтов оборудования систем теплоснабжения.

## Строительство и реконструкция насосных станций

На расчетный срок Схемы в системах теплоснабжения пгт. Залари  строительство (реконструкция) ЦТП (или ПНС) не планируется.

В котельных гидравлические режимы (в т.ч. с учётом увеличения потребления) на ближайшие годы и перспективу будут обеспечиваться группой сетевых насосов, установленных в рассматриваемых котельных.

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года отменяется запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. Перевод открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен осуществляться на основе   оценки экономической эффективности соответствующих мероприятий по  переводу. Порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения будет утверждать правительство.

В системах теплоснабжения пгт. Залари официально услуги  ГВС по открытой схеме нет.  Т.е. нет внутридомовых систем горячего водоснабжения и потенциально нет возможности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые  системы горячего водоснабжения.

Для организации закрытой схемы ГВС (индивидуальные тепловые пункты) потребуется не менее 95 млн.руб (190 ИТП, 500 тыс.руб на 1 ИТП). Такие затраты в 2.1 раза больше годовых затрат и при существующих условиях никогда не окупятся. Это указывает на нецелесообразность организации закрытых  систем горячего водоснабжения в рассматриваемых системах теплоснабжения.

В перспективе, если у подключаемых потребителей планируется ГВС, необходимо предусматривать строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов для ГВС.

Для групп одноэтажных домов целесообразно организовать центральные тепловые пункты.

# Перспективные топливные балансы

По информации, представленной в разделе 1.2 и 1.8 Схемы (обосновывающие материалы), во всех рассматриваемых котельных сжигается уголь Каратаевский (Qнр=6153 ккал/кг)

Характеристики топлив и его фактический расход за 2024 г. представлены в разделе 1.8 Схемы (обосновывающие материалы).

Перспективные топливные балансы рассматриваемых теплоисточников    представлены в табл. 8.1. Баланс составлен в соответствии с выше определёнными тепловыми характеристиками перспективных систем      теплоснабжения при условии обеспечения их нормативного функционирования, без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных сверхнормативных потерь.

В перспективе структура топливопотребления по виду топлива, используемого в котельных пгт. Залари не изменится.

Табл. 8.6

| Перспективные балансы потребления топлива в котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| котельная "ЗМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост выработки, Гкал/год |  |  |  |  | 414 |  | 243 |  |  |  |  | 657 |
| - потери в сетях |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  | 15 |
| - потребители |  |  |  |  | 404 |  | 238 |  |  |  |  | 642 |
| Расч. выработка, Гкал/год | 11333 | 11333 | 11333 | 11333 | 11747 | 11747 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 |  |
| - собст. нужды | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |  |
| - потери в сетях | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1511 | 1511 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |  |
| - потребители | 9192 | 9192 | 9192 | 9192 | 9595 | 9595 | 9834 | 9834 | 9834 | 9834 | 9834 |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 |  |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |
| КПД выработки, % | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 |  |
| Расход топлива, т/год | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2509 | 2509 | 2561 | 2561 | 2561 | 2561 | 2561 |  |
| -/-, тут/год | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 2205 | 2205 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 |  |
| Прирост расх.топлива, тут/год |  |  |  |  | 78 |  | 46 |  |  |  |  | 123 |
| котельная "ДПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост выработки, Гкал/год |  |  |  | 194 |  | 4481 |  |  |  |  |  | 4675 |
| - потери в сетях |  |  |  | 12 |  | 388 |  |  |  |  |  | 400 |
| - потребители |  |  |  | 182 |  | 4093 |  |  |  |  |  | 4275 |
| Расч. выработка, Гкал/год | 8711 | 8711 | 8711 | 8905 | 8905 | 13387 | 13387 | 13387 | 13387 | 13387 | 13387 |  |
| - собст. нужды | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |  |
| - потери в сетях | 1033 | 1033 | 1033 | 1045 | 1045 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |  |
| - потребители | 7188 | 7188 | 7188 | 7370 | 7370 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 |  |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |
| КПД выработки, % | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 |  |
| Расход топлива, т/год | 2192 | 2192 | 2192 | 2240 | 2240 | 3368 | 3368 | 3368 | 3368 | 3368 | 3368 |  |
| -/-, тут/год | 1926 | 1926 | 1926 | 1969 | 1969 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |  |
| Прирост расх.топлива, тут/год |  |  |  | 43 |  | 991 |  |  |  |  |  | 1034 |
| котельная "РПС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Убыль выработки, Гкал/год |  |  |  | 358 |  |  |  |  |  |  |  | 358 |
| - собст. нужды |  |  |  | 358 |  |  |  |  |  |  |  | 358 |
| Расч. выработка, Гкал/год | 6075 | 6075 | 6075 | 5717 | 5717 | 5717 | 5717 | 5717 | 5717 | 5717 | 5717 |  |
| - собст. нужды | 358 | 358 | 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |  |
| - потребители | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 |  |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |
| КПД выработки, % | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 |  |
| Расход топлива, т/год | 1521 | 1521 | 1521 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 |  |
| -/-, тут/год | 1337 | 1337 | 1337 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 |  |
| Прирост расх.топлива, тут/год |  |  |  | -79 |  |  |  |  |  |  |  | -79 |
| котельная "МПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Убыль выработки, Гкал/год |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| - собст. нужды |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| Прирост выработки, Гкал/год |  |  | 769 |  |  |  |  |  |  |  |  | 769 |
| - потери в сетях |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |
| - потребители |  |  | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 |
| Расч. выработка, Гкал/год | 1029 | 1029 | 1798 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |  |
| - собст. нужды | 57 | 57 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях | 120 | 120 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |  |
| - потребители | 852 | 852 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 |  |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |
| КПД выработки, % | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |  |
| Расход топлива, т/год | 260 | 260 | 455 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |  |
| -/-, тут/год | 229 | 229 | 400 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |  |
| Прирост расх.топлива, тут/год |  |  | 171 | -68 |  |  |  |  |  |  |  | 103 |
| котельная "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост выработки, Гкал/год |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  |  |  | 243 |
| - потери в сетях |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| - потребители |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  | 231 |
| Расч. выработка, Гкал/год | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 |  |
| - собст. нужды | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |  |
| - потери в сетях | 202 | 202 | 202 | 202 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |  |
| - потребители | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 |  |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |
| КПД выработки, % | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |  |
| Расход топлива, т/год | 582 | 582 | 582 | 582 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 |  |
| -/-, тут/год | 512 | 512 | 512 | 512 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |  |
| Прирост расх.топлива, тут/год |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |
| котельная "ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выработка, Гкал/год | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |  |
| - собст. нужды | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
| - потери в сетях | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |
| - потребители | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 |  |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |
| КПД выработки, % | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |  |
| Расход топлива, т/год | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |
| -/-, тут/год | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |  |
| Прирост расх.топлива, тут/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Целью разработки настоящего раздела является обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников   тепловой энергии и тепловых сетей.

Основные предложения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников и тепловых сетей представлены  в разделах 5 и 6, соответственно.

Необходимые инвестиции для проведения предполагаемых работ по рассматриваемым системам теплоснабжения пгт. Залари могут быть включены в тариф на тепловую энергию, который устанавливается для организации, осуществляющей обслуживание данных систем.

В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, подключаются перспективные тепловые потребители и повышается эффективность и надёжность централизованного теплоснабжения пгт. Залари. Оценка затрат на строительство новых и реконструкцию (перекладку) существующих участков тепловых сетей представлена в Табл. 9.1. и Табл. 9.2.

Полный реестр мероприятий схемы теплоснабжения представлен ниже.

Табл. 9.7

| Перспективные участки ТС по группам годов реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ТС, год реконструкции | Протяженность, м |  |  | Затраты, тыс.руб |  |  |
|  | новые | пере-кладка | Всего | новые | пере-кладка | Всего |
| Всего | 2026 |  | 2026 | 83448 |  | 83448 |
| система ТС "ЗМЗ" | 65 |  | 65 | 1593 |  | 1593 |
| сеть ТС "ЗМЗ" | 65 |  | 65 | 1593 |  | 1593 |
| новые | 65 |  | 65 | 1593 |  | 1593 |
| 2028 | 42 |  | 42 | 1106 |  | 1106 |
| 2030 | 22 |  | 22 | 487 |  | 487 |
| система ТС "ДПМК" | 947 |  | 947 | 45389 |  | 45389 |
| сеть ТС "ДПМК" | 947 |  | 947 | 45389 |  | 45389 |
| новые | 947 |  | 947 | 45389 |  | 45389 |
| 2027 | 52 |  | 52 | 1360 |  | 1360 |
| 2029 | 895 |  | 895 | 44029 |  | 44029 |
| система ТС "МПМК" | 962 |  | 962 | 35107 |  | 35107 |
| сеть ТС "МПМК" | 962 |  | 962 | 35107 |  | 35107 |
| новые | 962 |  | 962 | 35107 |  | 35107 |
| 2026 | 654 |  | 654 | 22012 |  | 22012 |
| 2027 | 308 |  | 308 | 13094 |  | 13094 |
| система ТС "ЦРБ" | 52 |  | 52 | 1359 |  | 1359 |
| сеть ТС "ЦРБ" | 52 |  | 52 | 1359 |  | 1359 |
| новые | 52 |  | 52 | 1359 |  | 1359 |
| 2028 | 52 |  | 52 | 1359 |  | 1359 |

Табл. 9.8

| Перспективные участки ТС по группам диаметров труб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ТС, диаметр труб | Протяженность, м |  |  | Затраты, тыс.руб |  |  |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 2026 |  | 2026 | 83448 |  | 83448 |
| система ТС "ЗМЗ" | 65 |  | 65 | 1593 |  | 1593 |
| сеть ТС "ЗМЗ" | 65 |  | 65 | 1593 |  | 1593 |
| новые 2028г | 42 |  | 42 | 1106 |  | 1106 |
| 76 | 42 |  | 42 | 1106 |  | 1106 |
| новые 2030г | 22 |  | 22 | 487 |  | 487 |
| 57 | 22 |  | 22 | 487 |  | 487 |
| система ТС "ДПМК" | 947 |  | 947 | 45389 |  | 45389 |
| сеть ТС "ДПМК" | 947 |  | 947 | 45389 |  | 45389 |
| новые 2027г | 52 |  | 52 | 1360 |  | 1360 |
| 76 | 52 |  | 52 | 1360 |  | 1360 |
| новые 2029г | 895 |  | 895 | 44029 |  | 44029 |
| 159 | 279 |  | 279 | 11833 |  | 11833 |
| 219 | 617 |  | 617 | 32196 |  | 32196 |
| система ТС "МПМК" | 962 |  | 962 | 35107 |  | 35107 |
| сеть ТС "МПМК" | 962 |  | 962 | 35107 |  | 35107 |
| новые 2026г | 654 |  | 654 | 22012 |  | 22012 |
| 100 | 654 |  | 654 | 22012 |  | 22012 |
| новые 2027г | 308 |  | 308 | 13094 |  | 13094 |
| 159 | 308 |  | 308 | 13094 |  | 13094 |
| система ТС "ЦРБ" | 52 |  | 52 | 1359 |  | 1359 |
| сеть ТС "ЦРБ" | 52 |  | 52 | 1359 |  | 1359 |
| новые 2028г | 52 |  | 52 | 1359 |  | 1359 |
| 70 | 52 |  | 52 | 1359 |  | 1359 |

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен включать:

а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии;

б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них;

Сводные значения инвестиций по основным системам ТС пгт. Залари представлены в Табл. 9.3. Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции систем теплоснабжения пгт. Залари (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 138.3 млн.руб (суммарно по табл. 9.3 и табл. 9.10).

Табл. 9.9

| Сводная таблица инвестиций по системам ТС пгт. Залари (без учета мероприятий по концессии) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы ТС | Инвестиции, тыс.руб |  |  |
|  | объекты ТС | сети ТС | всего |
| - система ТС "ЗМЗ" | 18300 | 3393 | 21693 |
| - система ТС "ДПМК" | 400 | 46589 | 46989 |
| - система ТС "РПС" | 11000 | 950 | 11950 |
| - система ТС "МПМК" | 14600 | 35507 | 50107 |
| - система ТС "ЦРБ" | 2200 | 1859 | 4059 |
| - система ТС "ООШ" | 1730 | 150 | 1880 |
| Всего | 48230 | 88448 | 136678 |

Реестр мероприятий по каждой системе теплоснабжения пгт. Залари с оценкой объёмов инвестиций, необходимых для реализации мероприятий  приведен в Табл. 9.4 – Табл. 9.10.

Оценка инвестиций произведена совместно со специалистами теплоснабжающей компании пгт. Залари.

Возможные источники финансирования представленных мероприятий по системам теплоснабжения: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, заемные средства.

В качестве источника финансирования предполагаемых мероприятий указанных в инвестиционной программе  пгт. Залари приняты заемные средства.

Табл. 9.10

| Инвестиции по системе ТС "ЗМЗ" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  | 18 300 |
| 1.1 | Поэтапная замена котлов (по одному котлу в год) | 2027-2029 | 18000 |
| 1.2 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной | 2027-2029 | 300 |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  | 3 393 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей (65 м, диам[мм]: 57, 76) | 2028, 2030, | 1 593 |
| 2.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей (86 м, диам[мм]: 100, 50 ) | 2027 | 1 600 |
| 2.3 | Наладка режимов работы теплосетей | 2025-2026 | 200 |
| 3 | Всего: |  | 21 693 |

Табл. 9.11

| Инвестиции по системе ТС "ДПМК" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  | 400 |
| 1.1 | Режимная наладка котлов (повышение эффективности и распол. тепловой мощности) | 2026-2027 | 400 |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  | 46 589.01 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей (947 м, диам[мм]: 76, 159, 219) | 2027, 2029, | 45 389 |
| 2.2 | Наладка режимов работы теплосетей | 2026-2027 | 200 |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции | 2026-2028 | 500 |
| 2.4 | Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев) | 2026-2027 | 500 |
| 3 | Всего: |  | 46 989.01 |

Табл. 9.12

| Инвестиции по системе ТС "РПС" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  | 11 000 |
| 1.1 | Замена изношенных котлов КВм-1.16 с дымососами и вентиляторами поддува | 2026-2027 | 7000 |
| 1.2 | Установка дополнительного 3-го котла КВм-1.16 | 2027 | 3700 |
| 1.3 | Режимная наладка котлов (повышение эффективности и распол. тепловой мощности) | 2026-2027 | 300 |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  | 950 |
| 2.1 | Наладка режимов работы теплосетей | 2026-2027 | 150 |
| 2.2 | Замена, восстановление изоляции | 2026-2028 | 400 |
| 2.3 | Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев) | 2026-2027 | 400 |
| 3 | Всего: |  | 11 950 |

Табл. 9.13

| Инвестиции по системе ТС "МПМК" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  | 14 600 |
| 1.1 | Выполнение проекта новой механизированной котельной на угле установленной мощностью 2 Гкал/ч (2 котла по 1 Гкал/ч). | 2026 | 600 |
| 1.2 | Строительство новой механизированной котельной на угле установленной мощностью 2 Гкал/ч (2 котла по 1 Гкал/ч). | 2027 | 14 000 |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  | 35 507 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей (962 м, диам[мм]: 100, 159) | 2026, 2027, | 35 107 |
| 2.2 | Замена, восстановление изоляции | 2026-2028 | 200 |
| 2.3 | Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев) | 2026-2027 | 100 |
| 2.4 | Наладка режимов работы теплосетей | 2026-2027 | 100 |
| 3 | Всего: |  | 50 107 |

Табл. 9.14

| Инвестиции по системе ТС "ЦРБ" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  | 2 200 |
| 1.1 | Поэтапная замена 2-х котлов (по одному котлу в год) | 2026-2027 | 2 000 |
| 1.2 | Режимная наладка котлов и тепловой схемы котельной | 2026-2027 | 200 |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  | 1 859 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей (52 м, диам[мм]: 70) | 2028, | 1 359 |
| 2.2 | Замена, восстановление изоляции | 2024-2026 | 200 |
| 2.3 | Капитальный ремонт тепловых камер (колодцев) | 2024-2026 | 200 |
| 2.4 | Наладка режимов работы теплосетей | 2024-2025 | 100 |
| 3 | Всего: |  | 4 059 |

Табл. 9.15

| Инвестиции по системе ТС "ООШ" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  | 1 730 |
| 1.1 | Замена 2-х котлов | 2026-2027 | 1500 |
| 1.2 | Замена сетевого насоса | 2026 | 150 |
| 1.3 | Наладка режимов работы котлов и тепловой схемы котельной | 2026 | 80 |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  | 150 |
| 2.1 | Наладка режимов работы теплосетей | 2026-2027 | 50 |
| 2.2 | Замена, восстановление изоляции | 2026-2027 | 100 |
| 3 | Всего: |  | 1 880 |

Табл. 9.16

Мероприятия по Концессии (по данным допсоглашения к концессии)

| № п/п | Наименование и (или) условное обозначение поселения, городского округа, зоны централизованного водоснабжения, зоны централизованного водоотведения, границ планируемой зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения, планируемой зоны централизованных систем водоотведения | Описание задачи | Стоимость (руб.), в том числе НДС | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 год |  |  |  |  |
|  | Иркутская область, р.п. Залари, ул. Буденого 29 А | Устройство крытого бункера золы. Изготовление каркаса бункера с покрытием из профилированного листа | 511 773.0 | - Снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. - Защита работников от воздействия вредных факторов. - Соответствие предприятия установленным экологическим нормам и стандартам. |
|  | Итого |  | 511 773.0 |  |
| 2027 год |  |  |  |  |
|  | Иркутская область, р.п. Залари, ул. Буденого 29 А | Устройство площадки складирования угля с выравниванием, подсыпкой и бетонированием подъездных путей. | 542 416.64 | Минимизация потерь топлива. Оптимальное расходование топливных ресурсов. Поддержка заданных характеристик топлива. Повышение надежности системы теплоснабжения, поддержание стабильности функционирования отопительной инфраструктуры. |
|  | Итого |  | 542 416.64 |  |
| 2028 год |  |  |  |  |
|  | Иркутская область, р.п. Залари, территория ЦРБ | Модернизация тепловых сетей, на участке от ТК № 4 до здания детской консультации: монтаж проходных каналов и замена тепловой изоляции из минерализированных матов на пенополиуритановую скорлупу протяженностью 80 м, диаметр труб отопления 50 мм | 521 549.45 | Снижение тепловых потерь на тепловой сети |
|  |  |  | 521 549.45 |  |
|  | ВСЕГО по теплоснабжению |  | 1575739.09 |  |

# Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Единая теплоснабжающая организация

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» [1]).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО содержится в указанных выше положениях [10].

В настоящее время на территории  пгт. Залари организацией, наделенной статусом ЕТО является - ООО "Сибтеплосервис". Нормативный акт о ЕТО - 09 от 20.01.2014. Данная организация полностью отвечает представленным выше критериям. Зона деятельности ЕТО установлена в пределах систем теплоснабжения в границах муниципального образования  (графически показано выше на рис.1.2).

Теплосетевая организация

Тепловые сети пгт. Залари эксплуатирует ООО "Сибтеплосервис".

Данная организация должна отвечать необходимым критериям, определяющим статус теплосетевой организации.

В соответствии с последней редакцией (от 25 ноября 2021г.) постановления правительства №808 от 8 августа  2012г «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», отнесение собственников или иных законных владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 56.2 настоящих Правил, либо в совокупности критериям в пункте 56.1 на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов).

ООО "Сибтеплосервис" может быть  теплосетевой организацией на основании соответствия в совокупности  критериям («а», «б», «в» и «г»), указанным в пункте 56.1 постановления правительства №808 от 8 августа 2012г., а также соответствия как минимум одному критерию («в») в пункте 56.2 того же постановления.

1-е соответствие: «…в совокупности следующим критериям (пункта 56.1) на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов)»:

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев тепловыми сетями, используемыми для оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения и (или) водопроводными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет: …для поселений, городских округов, в границах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров в 2-трубном исчислении;

б) доля присоединенной тепловой нагрузки собственных теплопотребляющих установок не превышает 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве собственности и (или) на ином законном основании тепловым сетям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".

2-е соответствие: «…при соответствии одному из критериев, указанных в пункте 56.2 настоящих Правил»:

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся собственником или иным законным владельцем тепловых сетей, посредством которых в системе теплоснабжения обеспечивается передача более 50 процентов присоединенных тепловых нагрузок для указанной системы теплоснабжения.

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем  теплоснабжения представлены выше в разделе 2 Схемы. В перспективе в пгт. Залари будут работать существующие котельные. Распределение объёмов тепловой нагрузки между рассматриваемыми  теплоисточниками не планируется.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По информации, предоставленной Администрацией муниципального образования, в рассматриваемых системах теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей нет.

В случае выявления бесхозяйных участков, правом собственности на них  рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемых системах теплоснабжения функции теплоснабжающей организации.

# Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

На основании устных запросов в рассматриваемом поселении нет утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций).

В ближайшей перспективе организации газоснабжения источников тепловой энергии не предполагается.

На момент актуализации Схемы информации о решениях, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России о строительстве, реконструкции,  техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации рассматриваемых  теплоисточников  не было.

# Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к числу индикаторов развития систем теплоснабжения относятся:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) – н/д;

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы групп а), б), в), г) представлены ниже в табл. 14.1.

Индикаторы групп в), г), д), е), к), л), м) представлены ниже в табл. 14.2.

По индикаторам групп н) и о) данные не предоставлены.

Табл. 14.17

| Показатели надежности работы и энергоэффективности систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| система ТС "ЗМЗ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 188.0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1511 | 1511 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
| Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2 | 905 | 905 | 905 | 905 | 912 | 912 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| система ТС "ДПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 1033 | 1033 | 1033 | 1045 | 1045 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |
| Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2 | 780 | 780 | 780 | 788 | 788 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| система ТС "РПС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 220.2 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| система ТС "МПМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 190.7 | 190.7 | 190.7 | 190.7 | 190.7 | 190.7 | 190.7 | 190.7 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 120 | 120 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2 | 16 | 16 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 7.67 | 7.67 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| система ТС "ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 223.4 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 202 | 202 | 202 | 202 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2 | 168 | 168 | 168 | 168 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| система ТС "ООШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |

Табл. 14.18

| Индикаторы систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ТС | Уд. Расх топлива, кг.у.т/Гкал | Коэфф. использ. Qуст | Мат. хар-ка (МХ), м2 | Qпотерь /МХ, Гкал/м2 | Gпотерь /МХ, м3/м2 | МХ /Qрасч.наг, м2/Гкал/ч | Ср.взвеш. по МХ срок экспл, лет |
| система ТС "ЗМЗ" | 188.0 | 0.16 | 905 | 1.7 | 3.4 | 277 | 11 |
| сеть ТС "ЗМЗ" |  |  | 905 | 1.7 | 1.6 | 277 | 11 |
| система ТС "ДПМК" | 221.5 | 0.18 | 780 | 1.3 | 1.4 | 310 | 13 |
| сеть ТС "ДПМК" |  |  | 780 | 1.3 | 1.4 | 310 | 13 |
| система ТС "РПС" | 220.2 | 0.39 | 235 | 2.1 | 1.7 | 123 | 10 |
| сеть ТС "РПС" |  |  | 235 | 2.1 | 1.0 | 123 | 10 |
| система ТС "МПМК" | 222.4 | 0.13 | 16 | 7.7 | 3.1 | 53 | 7 |
| сеть ТС "МПМК" |  |  | 16 | 7.7 | 0.4 | 53 | 7 |
| система ТС "ЦРБ" | 223.4 | 0.19 | 168 | 1.2 | 1.1 | 241 | 9 |
| сеть ТС "ЦРБ" |  |  | 168 | 1.2 | 1.2 | 241 | 9 |
| система ТС "ООШ" | 238.3 | 0.07 | 35 | 1.2 | 0.4 | 191 | 13 |
| сеть ТС "ООШ" |  |  | 35 | 1.2 | 0.7 | 191 | 13 |

# Ценовые (тарифные) последствия

В Табл. 15.1. представлены действующие и прогнозные значения тарифов на тепловую энергию, установленные в границах пгт. Залари для ООО "Сибтеплосервис". Данные тарифы установлены для этой теплоснабжающей  организации приказом Службы по тарифам Иркутской области №79-201-спр от 18.09.2024.

Табл. 15.1.

Тарифы на тепловую энергию

| Вид тарифа | Период действия | Вода |
| --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации .тарифов по схеме подключения |  |  |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1 579.05 |
|  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1 512.21 |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (НДС не облагается) | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 1 593.46 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1 593.46 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1 786.30 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1 786.30 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2 018.95 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 2 018.95 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1 731.72 |
| Население |  |  |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1 541.98 |
|  | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 1 595.94 |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (НДС не облагается) | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 1 593.46 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 1 593.46 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 1 760.77 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1 760.77 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 1 861.13 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 1 861.13 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 1 731.72 |

По предоставленной информации, у теплоснабжающей организации пгт. Залари отсутствует плата за технологическое присоединение и за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности рассматриваемых систем теплоснабжения.

В рассматриваемых системах теплоснабжения тариф на тепловую  энергию будет расти (см. рис. 15.1 ивыше раздел 1.11) и при этом будет оставаться достаточно невысоким (по сравнению с аналогичными системами в других поселениях).

Рис. 15.1 Прогнозные значения утвержденных тарифов на тепловую энергию по системам теплоснабжения пгт. Залари